## 2015
Причины и мероприятия по устранению аварийных отключений и технологических нарушений в сетях ОАО «РГЭС» 2015г.
№ п/п | Месяц | Диспетчерское наименование | Дата время начала технол. нар-я | Дата время оконч-я технол. нар-я | Продолжит. прекр-я (мин) | Недоотпуск, тыс. кВт*ч | Причина технол. нар-я | Мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Январь | ПС «Город-2» Ф-204 6кВ | 26.01.15 15:33 | 26.01.15 16:31 | 58 | 0.2746 | Отгорание фазного провода на оп.№23 в рез-те попадания птицы | Восстановление фазного провода
2 | Февраль | ПС «Город-1» Ф-107 10кВ | 17.02.15 05:45 | 17.02.15 07:10 | 85 | 0.0973 | К.З. в каб. заделке КЛ-10кВ в яч.4А ТП-1001 | Ремонт кабельной заделки
3 | Апрель | ТП-63 1СШ-0,4кВ | 10.04.2015 21:35 | 10.04.2015 22:00 | 25 | 0.0913 | Выход из строя силового трансф-ра Т-1 10/0,4кВ | Замена силового трансформатора
4 | Апрель | РП-2 яч. 5 10кВ | 22.04.2015 07:09 | 22.04.2015 07:36 | 27 | 0.0553 | Выход из строя КЛ-10кВ ТП-72-ТП-74, силового трансф-ра Т-1 10/0,4кВ ТП-74 | Замена силового трансформатора, ремонт КЛ-10кВ
5 | май | ПС «Город-1» Ф-207 10кВ | 28.05.2015 16:26 | 28.05.2015 16:55 | 29 | 0.1176 | Выход из строя КЛ-10кВ ТП-1001 яч.8А-ТП-1002 яч.7 | Ремонт кабельной заделки
6 | Июль | КТПН-41п мкр-н Южный | 12.07.2015 12.46 | 12.07.2015 13.25 | 39 | 0.021 | Выход из строя прибора учёта «Матрица» на СК Буровик | Замена прибора учёта
7 | Сентябрь | ПС Лесная ВВ-6кВ яч.12, ВВ-35кВ №2, Т-2 35/6кВ | 28.09.2015 02:35 | 28.09.2015 03:29 | 54 | 0.4391 | Выход из строя Т/Т 35кВ по причине заводского брака | Замена Т/Т 35кВ
8 | Ноябрь | РП-2 яч. №5,17 10кВ, Город-1 яч.104 10кВ | 21.11.2015 10.53 | 21.11.2015 11.28 | 35 | 0.2816 | Выход из строя КЛ-10кВ ТП-64 яч.2-ТП-63 яч.5 | Ремонт кабельной линии
9 | Декабрь | КТПН-63п А-1 0,4кВ | 15.12.2015 09.55 | 15.12.2015 11.08 | 73 | 0.0047 | Выход из строя прибора учёта «Матрица» ул. Кедровая 45 | Демонтаж неисправного приб. учета
10 | Декабрь | ПС Котельная-3 Ф-18 10кВ | 30.12.2015 16.22 | 30.12.2015 19.06 | 164 | 0.5202 | Обрыв вязки провода на оп. №7(ф.В), повреждение изолятора на оп. №4(ф.С) | Восстановление вязки провода оп.№7, замена изолятора оп.№4
|  |  |  | ИТОГО | 589 | 1.9027